## 空调风口清洗维护记录表
空调风口清洗维护记录表
楼 层 | 科 室 | 过滤网 | 导流片 | 回风百叶 | 清洗日期 | 清洗负责人 | 科室签名

## 净化区通风空调设备清单
净化区通风空调
项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 工作内容
风冷涡旋式热泵机组 | 台 | 3 | 1.名称:风冷涡旋式热泵机组 2.型号:LS-4 3.用途:过渡季手术室净化空调热(冷)源 4.规格:电机功率96KW，额定制冷量:284KW 额定热量314KW 5.安装形式:吊装 6.重量:3604*2253*2297，3450kg 7.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 8.电机检查接线 9.安装部位:四层ICU
空气净化处理机组
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-1-01 3.规格:风量:6500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:55Kw，额定热量22KW，电机功率:4.0Kw ，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:一层静配中心
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:MAU-1-01 3.规格:风量:8000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:155Kw，额定热量55KW，电机功率:4.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:一层静配中心
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-1-02 3.规格:风量:8000m3/h，静压750Pa，额定制冷量:75Kw，额定热量38KW，电机功率:4.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:一层供应室
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-3-01 3.规格:风量:4500m3/h，静压650Pa，额定制冷量:40Kw，额定热量28KW，电机功率:3.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:三层门诊
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-3-02 3.规格:风量:8000m3/h，静压650Pa，额定制冷量:85Kw，额定热量40KW，电机功率:4.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:三层门诊
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-01 3.规格:风量:13000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:45Kw，额定热量10KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 2 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-02、AHU-4-03 3.规格:风量:11000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:40Kw，额定热量10KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-04 3.规格:风量:11000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:48Kw，额定热量10KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-05 3.规格:风量:11000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:115Kw，额定热量35KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-06 3.规格:风量:4000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:55Kw，额定热量26KW，电机功率:4.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-07 3.规格:风量:4500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:25Kw，额定热量8KW，电机功率:4.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-08 3.规格:风量:4500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:25Kw，额定热量8KW，电机功率:4.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-09 3.规格:风量:5000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:28Kw，额定热量10KW，电机功率:5.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-10 3.规格:风量:5000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:28Kw，额定热量10KW，电机功率:5.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-11 3.规格:风量:5000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:28Kw，额定热量10KW，电机功率:5.0Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-12 3.规格:风量:14000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:45Kw，额定热量15KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-13 3.规格:风量:13000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:45Kw，额定热量15KW，电机功率:7.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:PAU-4-01 3.规格:风量:7500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:185Kw，额定热量90KW，电机功率:5.5Kw，带初中亚高效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:PAU-4-02 3.规格:风量:13000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:295Kw，额定热量165KW，电机功率:11Kw，带初中亚高效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:MAU-4-16 3.规格:风量:4500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:85Kw，额定热量35KW，电机功率:4Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术部
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:MAU-4-15 3.规格:风量:4500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:85Kw，额定热量35KW，电机功率:4Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层ICU
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-4-14 3.规格:风量:25000m3/h，静压700Pa，额定制冷量:210Kw，额定热量125KW，电机功率:11Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:四层ICU
净化空调机组 | 台 | 1 | 1.名称:净化空调机组（四管制） 2.型号:AHU-6-01 3.规格:风量:3500m3/h，静压700Pa，额定制冷量:35Kw，额定热量18KW，电机功率:3.5Kw，带初中效过滤器，变频 4.安装形式:落地安装 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架,带减振器 6.电机检查接线 7.安装位置:六层产科
新风机组
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-1-1 3.规格:风量:2800m3/h，静压350Pa，电机功率1.57KW，额定制冷量:30KW，制热量：20KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:一层静配大厅
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-3-3 3.规格:风量:2500m3/h，静压350Pa，电机功率1.57KW，额定制冷量:30KW，制热量：20KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:三层输血科区域
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-9-1 3.规格:风量:2500m3/h，静压350Pa，电机功率1.57KW，额定制冷量:30KW，制热量：20KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:9层心内科 ICU
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-15-1 3.规格:风量:2500m3/h，静压350Pa，电机功率1.57KW，额定制冷量:30KW，制热量：20KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:15层眼科手术室区域
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-1-2 3.规格:风量:4500m3/h，静压500Pa，电机功率3.5KW，额定制冷量:55KW，制热量：35KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:一层供应室去污区等区域
新风机组 | 台 | 2 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-1-3、XF-1-4 3.规格:风量:2800m3/h，静压240Pa，电机功率0.85KW，额定制冷量:20KW，制热量：12KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:一层供应室脉动灭菌区域补风、一层供应室清洗机区域补风
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-5-1 3.规格:风量:1500m3/h，静压240Pa，电机功率0.85KW，额定制冷量:20KW，制热量：12KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:5层儿科ICU
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-10-1 3.规格:风量:1500m3/h，静压240Pa，电机功率0.85KW，额定制冷量:20KW，制热量：12KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:10层心胸外科 ICU
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-12-1 3.规格:风量:1500m3/h，静压240Pa，电机功率0.85KW，额定制冷量:20KW，制热量：12KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:12层呼吸内科ICU
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-3-1 3.规格:风量:4000m3/h，静压400Pa，电机功率3.5KW，额定制冷量:52KW，制热量：35KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:三层病理科区域
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-3-2 3.规格:风量:9500m3/h，静压280Pa，电机功率2.5KW，额定制冷量:55KW，制热量：35KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:三层病理科/输血科通风柜补风
新风机组 | 台 | 2 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-3-4、XF-4-1 3.规格:风量:1200m3/h，静压240Pa，电机功率1.0KW，额定制冷量:15KW，制热量：8KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:三层门诊手术室办公区、四层手术室标本室,走廊等
新风机组 | 台 | 1 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-4-2 3.规格:风量:1400m3/h，静压240Pa，电机功率1.0KW，额定制冷量:15KW，制热量：8KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:四层手术室办公室,走廊等
新风机组 | 台 | 2 | 1.名称:新风机组 2.型号:XF-10-2、XF-11-1 3.规格:风量:2000m3/h，静压180Pa，电机功率1.0KW，额定制冷量:25KW，制热量：15KW，带初中效过滤器,带自控 4.安装形式:卧式 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:吊架 6.电机检查接线 7.安装位置:10层神经外科ICU、11层神经内科ICU
排风机
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-1 3.规格:风量:800m3/h 静压：300Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层静配
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-2 3.规格:风量:3000m3/h 静压：350Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层静配
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-3 3.规格:风量:8500m3/h 静压：650Pa，电功率:5500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层静配
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-4 3.规格:风量:4500m3/h 静压：400Pa，电功率:4000w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层供应室
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-5 3.规格:风量:1700m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层供应室
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-6 3.规格:风量:2600m3/h 静压：350Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层供应室
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-7 3.规格:风量:600m3/h 静压：350Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层供应室
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-1-8 3.规格:风量:600m3/h 静压：350Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:一层供应室
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-2-1 3.规格:风量:4000m3/h 静压：300Pa，电功率:1500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:二层内镜
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-1 3.规格:风量:3000m3/h 静压：350Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层输血科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-3 3.规格:风量:2000m3/h 静压：850Pa，电功率:5500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层输血科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-2 3.规格:风量:5000m3/h 静压：500Pa，电功率:3000w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层病理科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-4 3.规格:风量:7500m3/h 静压：1650Pa，电功率:7500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层病理科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-5 3.规格:风量:6000m3/h 静压：1650Pa，电功率:7500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层病理科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-6 3.规格:风量:1000m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层门诊
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-7 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层门诊
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-3-8 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:三层门诊
排风机 | 台 | 3 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-1\PF-4-2\PF-4-3 3.规格:风量:800m3/h 静压：180Pa，电功率:550w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 3 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-4\PF-4-5\PF-4-6 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-7 3.规格:风量:800m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-8 3.规格:风量:1800m3/h 静压：650Pa，电功率:3500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-9 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-10 3.规格:风量:1200m3/h 静压：650Pa，电功率:3500w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 10 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-11~20 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:350w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-21 3.规格:风量:1200m3/h 静压：350Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-22 3.规格:风量:1400m3/h 静压：350Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 2 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-23\PF-4-24 3.规格:风量:5000m3/h 静压：550Pa，电功率:4000w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-25 3.规格:风量:1500m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-26 3.规格:风量:1200m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:四层手术部
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-4-27 3.规格:风量:1200m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:4层ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-5-1 3.规格:风量:1000m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:5层儿科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-5-2 3.规格:风量:400m3/h 静压：180Pa，电功率:450w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:5层儿科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-5-4 3.规格:风量:1500m3/h 静压：220Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:5层NICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-6-2 3.规格:风量:1500m3/h 静压：220Pa，电功率:1200w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:6层产科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-6-3 3.规格:风量:600m3/h 静压：260Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:6层产科
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-9-1 3.规格:风量:1500m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:9层心内科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-9-2 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:9层心内科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-10-1 3.规格:风量:1000m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:10层心胸外科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-10-2 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:10层心胸外科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-10-3 3.规格:风量:1500m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:10层神经外科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-10-4 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:10层神经外科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-11-1 3.规格:风量:1500m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:11层神经内科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-11-2 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:11层神经内科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-12-1 3.规格:风量:1000m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:12层呼吸内科ICU
排风机 | 台 | 1 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-12-2 3.规格:风量:600m3/h 静压：180Pa，电功率:850w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:12层呼吸内科ICU
排风机 | 台 | 2 | 1.名称:排风机 2.型号:PF-15-1\PF-15-2 3.规格:风量:500m3/h 静压：180Pa，电功率:650w 4.减振底座形式、数量:风机减震吊装 5.电机检查接线 6.安装位置:15层眼科手术室
风机盘管
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 71 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-34 3.规格:风量:340m3/h，静压15Pa，功率37W，额定热量2.41KW，三排管，三档风速，带回风箱， 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 56 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-51 3.规格:风量:510m3/h，静压15Pa，功率42W，额定热量3.23KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 36 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68 3.规格:风量:680m3/h，静压15Pa，功率62W，额定热量4.55KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 42 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-102 3.规格:风量:1020m3/h，静压15Pa，功率85W，额定热量6.2KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 28 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-136 3.规格:风量:1360m3/h，静压15Pa，功率112W，额定热量8.6KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 56 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-68K 3.规格:风量:680m3/h，静压15Pa，功率62W，额定热量4.55KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
高静压卧式暗装风机盘管 | 台 | 74 | 1.名称:高静压卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-170K 3.规格:风量:1700m3/h，静压15Pa，功率125W，额定热量10.8KW 4.安装形式:吊装 5.电机检查接线
吸顶式排气扇 | 台 | 37 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:HQ-1 3.规格:风量:300m3/h，转速：1150rpm，静压70Pa，功率32W 4.安装位置:卫生间排风
活性炭吸附箱 | 台 | 1 | 1.规格:处理风量3500m³/h
活性炭吸附箱 | 台 | 2 | 1.规格:处理风量9000m³/h
酸雾喷淋塔 | 台 | 2 | 1.规格:处理风量9000m³/h

## 净化区通风空调风口清单
净化区通风空调
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 高效送风口（GB02） | 1.名称:高效送风口 2.规格:450*450 L=500m3/h | 个 | 21
2 | 高效送风口(GB01) | 1.名称:高效送风口 2.规格:580*580 L=1000m3/h | 个 | 55
3 | 高效送风口(GB03) | 1.名称:高效送风口 2.规格:680*680 L=1500m3/h | 个 | 37
4 | 万级送风天花 | 1.名称 ：万级送风天花 2.型号、规格 ：2600*1400*500mm 3.其他：包含送风箱、微孔散流板、H13高效过滤器 | 个 | 17
5 | 百级送风天花 | 1.名称 ：百级送风天花 2.型号、规格 ：2600*2400*500mm 3.其他：包含送风箱、微孔散流板、H13高效过滤器 | 个 | 4
6 | 带F6中效回风口(H-1) | 1.名称:带F6中效回风口 2.规格:320*250 | 个 | 14
7 | 带F6中效回风口(H-2) | 1.名称:带F6中效回风口 2.规格:500*400 | 个 | 45
8 | 带F6中效回风口(H-3) | 1.名称:带F6中效回风口 2.规格:630*400 | 个 | 33
9 | 带F6中效排风口（PF-1） | 1.名称:带F6中效送风口 2.规格:300*300 | 个 | 6
10 | 带F6中效排风口(PF-2) | 1.名称:带F6中效送风口 2.规格:400*400 | 个 | 33
11 | 下回、排风中效过滤风口(XH-1) | 1.名称:下回、排风中效过滤风口 2.规格:400*350 | 个 | 3
12 | 下回、排风中效过滤风口(XH-2) | 1.名称:下回、排风中效过滤风口 2.规格:500*400 | 个 | 4
13 | 下回、排风中效过滤风口(XH-3) | 1.名称:下回、排风中效过滤风口 2.规格:500*600 | 个 | 33
14 | 下回、排风中效过滤风口(XH-4) | 1.名称:下回、排风中效过滤风口 2.规格:650*400 | 个 | 68
15 | 下回、排风中效过滤风口(XH-5) | 1.名称:下回、排风中效过滤风口 2.规格:1200*400 | 个 | 24

## 普通区域暖通与通风工程主要设备清单
暖通与通风工程主要设备表
设备名称 |  | 单位 | 数量
水冷离心式冷水机组 | 台 |  | 2
水冷螺杆式冷水机组 | 台 |  | 1
冷冻水循环泵 | 台 |  | 5
冷却水循环泵 | 台 |  | 5
冷却塔 | 台 |  | 3
补水定压装置 | 套 |  | 1
软水箱 | 台 |  | 1
软水器 | 套 |  | 1
新风机组 |  | 台 | 41
排风机、补风机 |  | 台 | 54
多联机外机 |  | 台 | 10
多联机内机（天花机） |  | 台 | 57
风机盘管 |  | 台 | 1280
排烟风机 |  | 台 | 32

## 空调班交接班记录表
空调班交接班记录表
日期： 年 月 日
早班（8：00-16:00） | 交班人 | 接班人
| 上班交接问题 | 本班记事
值班人员
中班（16：00-24:00） | 交班人 | 接班人
| 上班交接问题 | 本班记事
值班人员
夜班（24:00-8:00） | 交班人 | 接班人
| 上班交接问题 | 本班记事
值班人员

## 净化机组滤网检查表
净化机组滤网检查表
序号 | 机组号 | 检查内容 | 洁净度 | 处理结果
1 | AHU-401 | 初效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
|  | 中效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
|  | 高效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
2 | AHU-402 | 初效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
|  | 中效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
|  | 高效过滤器 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 干净□ 污浊□ 需更换□
检查人员
检查时间

## 净化空调运行记录表
净化空调运行记录表
区域： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日
型号 | 时间段 | 运行 |  | 设置 |  | 运行情况 | 备注
|  | 温度℃ | 湿度％ | 温度℃ | 湿度％
8:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
1:00
5:00
早班人员： |  |  | 中班人员： |  |  | 晚班人员：

## 空调班故障记录表
空调班故障记录表
序号 | 科室 | 故障问题 | 故障时间 | 处理时间 | 处理方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## 空调维修单
空调维修单
日期 | 年 月 日
维修科室 |  | 维修人员
到场时间 |  | 完成时间
故障原因分析
维修方法
耗用材料 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
维修验收记录 | 验收时间 |  | 验收人员
空调维修单
日期 | 年 月 日
维修部门 |  | 维修人员
到场时间 |  | 完成时间
故障原因分析
维修方法
耗用材料 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
维修验收记录 | 验收时间 |  | 验收人员

## 冷却塔巡检表
冷却塔巡检表
年 月 日
序号 | 内容 | 检查结果 | 备注
1 | 运行是否正常
2 | 管接头和阀门是否漏水
3 | 冷却塔水位是否正常
4 | 检查积水槽是否漏水
5 | 浮球阀动作灵活，出水正常
6 | 检查风机叶片，转动是否灵活
7 | 检查风机轴承，是否需要加注润滑油
8 | 电机电流是否正确
9 | 空开接线柱螺丝是否松动
10 | 风机皮带松紧合适，无明显磨损，风机运转平稳，无异响和振动
11 | 填料层无杂物，布水器孔眼无堵塞现象
12 | 检查进风百叶上无杂物
13 | 蜂窝翅片是否完好
14 | 水质情况
15 | 散水池是否有青苔
16 | 进、出水管道是否完好
设备运行正常“√”，设备运行不正常“×”备注原因

## 中央空调离心冷水机组记录表
中央空调离心冷水机组记录表
年 月 日
读数 | 离心冷水机组 #( )
| 供油 | 净油 | 油槽 | 供油 | 油槽 | 吸气 | 排气 | 额定电流百分比 | 机组输入／出 |  | 蒸发器 | [6 empty] | 冷凝器 | [6 empty] | 出水温度设定点 | 供液管温度
| 压力 | 压力 | 压力 | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 |  | 提升压力 | 电子膨胀阀位置 | 吸气压力 | 出水 | 进水 | 水 |  |  |  | 排气压力 | 出水 | 进水 | 水
时间 | kpa | kpa | kpa | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |  |  |  | kpa | 温度℃ | 温度℃ | 温差 | 饱和温度 | 吸气温度 | 过热度 | kpa | 温度℃ | 温室℃ | 温差 | 饱和温度 | 过热度 | 过冷度 | ℃ | ℃
8:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
1:00
5:00
早班: 中班： 晚班：

## 中央空调螺杆冷水机组记录表
中央空调螺杆冷水机组记录表
年 月 日
螺杆式冷水机组#___
读数 | 蒸发器 |  |  | 冷凝器 |  |  | 出水温度设定点
| 压力 | 进水 | 出水 | 压力 | 进水 | 出水
时间 | kpa | 温度℃ | 温度℃ | kpa | 温度℃ | 温度℃ | ℃
8:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
1:00
5:00

## 新风机房巡检表
新风机房巡检表
年 月
序号 | 内容 | 检查结果
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 检查电机运转是否正常，无异响
2 | 电机电流是否正常
3 | 检查送风口温度是否正常
4 | 检查排水管是否畅通，无杂物
5 | 检查各风阀的开度，设置位置无偏移
6 | 检查管接头、阀门是否漏水
7 | 检查控制箱按钮是否正常
8 | 风管、冷冻水管保温棉是否完好
9 | 检查压力表指示，无剧烈抖动
10 | 检查机座是否牢固，无振动
11 | 检查皮带松紧合适，无明显磨损
设备运行正常“√”，设备运行不正常“×”